阳新县县级政府采购询价采购需求公示

及征集供应商名单公告

（阳新县南市村乡博园供水工程）

湖北胜捷工程咨询有限责任公司就阳新县南市村乡博园供水工程所需货物及相关服务进行询价采购，现对采购人提供的采购需求进行公示，二次公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号： 131-Zcg∙2018-118

二、项目名称：阳新县南市村乡博园供水工程

三、采购内容：见附件。

四、采购预算：一包约195万元，二包约9万元

五、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的基本条件。

（二）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。

（四）特定条件：

- 投标人具有独立法人资格，是投标产品的制造商或经销商。

- 投标产品制造商必须通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证，ISO10012测量管理体系认证。

- 投标产品必须具有制造计量器具许可证、型式评价批准证书。

- 投标人在湖北省（距离阳新200公里内）有正式注册的售后服务机构，并做出详细的售后服务承诺。

- 投标人近三年必须有类似业绩。

六、是否专门面向中小企业：否。

七、需求公示

（一）公示期：本公示发布之日起至2018年7月16日17:30时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内向采购人或采购代理机构提交相关意见。

（三）采购需求：见附件

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

八、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由询价小组确定不少于三家供应商参加询价。如供应商受邀请后无故不参加询价，将被列入阳新县公共资源交易监督管理局不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商可在公示期内通过邮件方式（在公示期内向指定邮箱1554320287@QQ.com递交报名资料）进行报名。

（三）报名资料至少应当包含以下内容：

1.供应商报名表（格式见附件）。

2.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3.未被列入 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

4. 供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。

5.特定条件。

九、联系方式：

采购代理机构： 湖北胜捷工程咨询有限责任公司

# 联系人：潘婷

# 电话：13872089769

电子邮箱：1554320287@QQ.com

联系地址：湖北省阳新县东岳庙苗圃小区

采购人：阳新县自来水公司

联系人：肖本刚

联系电话：13872095289

地址：兴国镇阳新大道31号

附件：（项目名称）采购需求（见采购需求下载）及供应商报名表

湖北胜捷工程咨询有限责任公司

2018 年 7 月11日

附件一：

技术规格及要求

（一）超声水表技术要求：

1.符合国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量，饮用冷水水表和热水水表》标准；

2.出厂检定依据《冷水水表》JJG162-2009检定规程；

3.水表具备功能：瞬时流量、累计流量、累计有效运行时间等；

4.水表具备双向分别独立计量功能。

5.公称压力: 大于或等于1.0 Mpa；

6.测量方式：采用多声路超声测流；

7.安装方式：法兰连接；

8.管段形式: 采用直通式（通径），不得有变径或缩经；

9.精度等级：2级；提供计量器具许可证或计量器具型式批准证复印件为证明资料；

10.防护等级：IP68；

11.工作环境温度：-10°C～+55°C；

12.供电方式：电池供电；

13.测量周期及电池使用寿命:电池供电正常工作时测量周期不低于1次∕秒，正常工作状态下电池使用寿命要求6年以上，并提供地级市水司使用反馈证明；

14.仪表显示：瞬时流量、累计流量，累积有效运行时间；

15.通讯：具有RS485数据输出；

16.压力损失等级：≤△p10（不可做模棱两可的多组数据）；

17. 始动流量（m3/h）：DN50=0.013、 DN80=0.034、DN100=0.054、 DN150=0.121、 DN200=0.215、DN300=0.483；

18.常用流量Q3(m3/h)：DN50=63、 DN80=160、DN100=250、DN150=400、DN200=630、DN300=1600；

19．R值：≥400。

20．功耗：≤0.5mW；

以上要求需提供所投超声水表的计量器具生产许可证、计量器具型式批准证书、相关部门所出具的检测报告及投标产品选型手册为证明资料。

（二）采购清单

阳新县南市村乡博园供水工程采购清单（一包球墨管及管件）

| 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承插弯头 | DN300×450 | 18个 |  |
|  | DN150×450 | 12个 |  |
| 承插盘三通 | DN150×100 | 22个 |  |
|  | DN100 | 30个 |  |
|  | DN300×100 | 22个 |  |
| 盘承短管 | DN100 | 6个 |  |
|  | DN150 | 4个 |  |
|  | DN300 | 9个 |  |
| 盘查短管 | DN100 | 6个 |  |
|  | DN150 | 4个 |  |
|  | DN300 | 9个 |  |
| 管材 | DN100 | 2605米 |  |
|  | DN150 | 2634米 |  |
|  | DN300 | 5461.40米 |  |

阳新县南市村乡博园供水工程采购清单（二包超声波水表）

| 货物名称 | 型号 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波水表 | DN50 | 32台 |  |
| 超声流量计 | DN300 | 1台 |  |

附件2：供应商报名表：

供应商报名表

项目名称：                                 项目编号：

| 供应商名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人电话（办公电话和手机） |  |
| 联系人邮箱 |  |
| 供应商提供的 报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
|  | 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
|  | 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
|  | 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 6.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。 |
|  | 7. 供应商应提供项目所在地或公司所在地人民检察院出具的无行贿犯罪记录查询证明。 |
|  | 8.特定条件： 1）投标人具有独立法人资格，是投标产品的制造商或经销商。 2）投标产品制造商必须通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证、OHSAS18001职业健康和安全管理体系认证，ISO10012测量管理体系认证。 - 投标产品必须具有制造计量器具许可证、型式评价批准证书。 - 投标人在湖北省（距离阳新200公里内）有正式注册的售后服务机构，并做出详细的售后服务承诺。 - 投标人近三年必须有类似业绩。 |
| 供应商意见 | 供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。 |

注意事项：

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。