附件一：项目采购需求：

阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心（电梯设备采购项目）

招 标 人：阳新县农业科技园区投资管理有限公司

联 系 人：秦道鹏

电 话：18972772577

采购方式：竞争性磋商

**采购需求**

**一、项目情况:**

1、建设地点：阳新县

2、建设性质及规模：阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心（电梯设备采购项目），详见技术参数；

3、计划工期： 30日历天

4、招标范围：阳新县农产品加工产业园建设项目仓储冷链物流中心（电梯设备采购项目），详见技术参数。

5、本项目最高限价为人民币126万元

**二、技术要求：**

符合国家、湖北省和黄石市有关法律、法规、规程、规范及标准的要求。

**三、商务服务要求：**

1、计划工期：30日历天

# 2、付款方式：安装调试完毕之后付工程款的70%，验收合格审计之后付尾款。采购清单及参数要求

## 一、采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 数量 | 类型 | 层站数 | 载重 | 速度 | 井道尺寸宽\*高 | 底坑深度 | 顶层高度 | 开门方式 | 开门宽\*高 | 提升高度 | 控制方式 | 轿厢尺寸 |
| 综合楼 | 4 | 货梯 | 3/3 | 2000 | 0.5 | 2470\*3700 | 1800 | 4900 | 中分 | 1100\*2100 | 8.1M | 集选 | 1700\*2400 |
| 冷库 | 2 | 货梯 | 3/3 | 2000 | 0.5 | 2500\*3800 | 1800 | 6100 | 中分 | 1100\*2100 | 9.6M | 集选 | 1700\*2400 |
| 质检楼 | 1 | 货梯 | 3/3 | 2000 | 0.5 | 2400\*3100 | 1800 | 4900 | 中分 | 1100\*2100 | 8.1M | 集选 | 1550\*2600 |
| 注：（1）合同签订后一周内提供详细的土建布置图，井道尺寸以现场实地勘察为准。（2）7台电梯包括但不限于以下工作内容：设计、制造、运输至安装现场、卸车、场内运输、安装、调试、试运行、经相关部门验收、并完成培训及售后服务旳全部工作。 |

**二、详细参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 参数或指标需求 |
| 货梯 | 1操作系统控制系统 :电脑智能控制;控制方式:有齿曳引机;1. 轿壁装潢:钢板喷漆；轿门:钢板喷漆；厅门:钢板喷漆；

门套:钢板喷漆；地坎:折弯钢板3.轿厢内铭牌：聚脂面板；标明电梯品牌、额定载重量/人数等中文 告示。4.货物、工程验收标准及管理要求4.1与本工程有关的现行国家标准是本项目的质量标准。工种质量必须满足经过审批及采购人认可的设计图纸和设计文件要求;4.2电梯安装单位进场安装前按现场监理要求申报各种资料，服从采购人现场管理人员及监理人员的管理及协调;4.3材料、安装、验收所用标准：GB50054-2011《低压配电设计规范》;GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》;GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》、GB10060-2011《电梯安装验收规范》;GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》;《电梯监督检验规程》；《电梯型式试验规则》；若以上规范国家颁布最新标准，则以最新标准为准; |

|  |
| --- |
| 功能要求 |
| 1 | 自动运行 | 电梯在无人操控的情况下，按照给出的指令自动运行，将自动到目的层。 |
| 2 | 司机运行 | 电梯由司机进行操控，司机按要求给出指令，电梯按指令要求驶向目的层。 |
| 3 | 开门时间自动调整 | 按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间。 |
| 4 | 本层重开门 | 关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重新开启。 |
| 5 | 指令误登记消除 | 误按了轿内楼层指令按钮，重新按一次，即可撤销误选登记。 |
| 6 | 驻停 | 关闭电锁后电梯进入驻停状态，电梯不再响应任何外呼。 |
| 7 | 光幕保护 | 光幕被遮挡时，关门动作立即停止且自动开门。 |
| 8 | 超载停驶 | 轿厢超载时，电梯门常开，蜂鸣器鸣响并停止于该层站。 |
| 9 | 检修操作 | 当进入检修状态时，轿厢以低速点动运行。 |
| 10 | 故障自诊断 | 控制器可记录故障，以便快速排除故障，迅速恢复电梯运行。 |
| 11 | 故障自动停靠 | 运行中系统发生故障，安全回路有效的前提下，电梯就近平层开门。 |
| 12 | 重复开关门 | 关门过程中，有时因阻碍或干扰，电梯门会重复打开或关闭。 |
| 13 | 上下越层及上下极限保护装置 | 该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。 |
| 14 | 下行超速保护装置 | 当电梯下降运行超速时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转，安全钳动作，强制电梯停止运行，保障安全。 |
| 15 | 上行超速保护装置 | 当电梯上行超速时，该装置自动将电梯减速或制停。 |
| 16 | 安全回路保护 | 安全回路断开，或安全回路接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 17 | 门联锁保护 | 所有厅轿门全部关闭，电梯方可运行，或门锁接触器粘连，电梯立即停止。 |
| 18 | 主接触器保护 | 系统随时检测主接触器动作是否可靠，发现异常，立即停止运行。 |
| 19 | 抱闸检测保护 | 对抱闸臂的打开和闭合实时检测，若发生异常，或抱闸接触器粘连，电梯禁止启动 |
| 20 | 微动指令按钮 | 轿内操纵箱指令按钮及层站召唤按钮采用新型微动型按钮。 |
| 21 | 运行状态显示 | 系统能显示电梯运行方向、层楼、开关门、故障等信息。 |
| 22 | 不停层任意设定 | 可根据用户需要任意设定不停靠层站。 |
| 23 | 基站任意设定 | 可根据用户需要任意设定待梯层站（基站）。 |
| 24 | 基边井道参数自学习 | 通过自学习，系统将测出各层楼的间距数据，并永久保存。 |
| 25 | 应急照明 | 停电时，自动打开轿内应急照明 |
| 26 | 紧急电动运行 | 当进入紧急点动状态时，轿厢以任速点动运行。 |
| 27 | 五方通话装置 | 通过对讲机，可让轿内、轿顶、电梯机房、井道地坑、救援值班室之间通话。 |
| 28 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱上的警铃按钮，安装于轿厢顶上的警铃会鸣响。 |
| 29 | 风扇、照明自动关 | 在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内风扇和照明会自动关闭，以节能。 |
| 30 | 轿厢防意外移动 | 电梯在开门状态下，轿厢出现意外移动时，使轿厢停止移动 |

 **评审办法及评分标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | 条款内容 | **编列内容** |
| 1 | 分值构成(总分100分) | 技术部分： 55分 商务综合部分15分商务报价部分： 30 分 |

**综合评分标准表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 投标报价（30分） | 投标报价（30分） | 投标报价中的价格采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 技术部分（55分） | 技术和服务要求（15分） | 技术和服务要求：该部分主要针对投标人所采用投标货物的技术参数、配置、性能与投标文件要求的响应情况进行对应打分。投标货物的技术参数、性能对照招标文件要求的正、负偏离均应在《技术和服务要求响应表》中详细列出并说明。《标的说明一览表》应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容保持一致。投标人提供的有效证明材料复印件必须加盖投标人单位公章，作为得分主要依据，原件备查。（根据榕财采[2010]29号文件要求，技术部分评分采用负偏离扣分或不满足不得分的评分标准的，规定投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理）。请各潜在投标人特别注意！完全满足招标文件要求的得满分，不满足招标文件要求的，视为实质性不响应招标文件要求，其投标无效； |
| 电梯增加功能（3分） | 1、所投品牌投标梯型系列电梯增配杀菌功能及去除PM2.5功能，采用原厂原品牌且与投标品牌一致的得1.5分，没有不得分。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 2、所投品牌投标梯型系列电梯增配电梯黑匣子功能及电梯智能物联网监控平台功能，采用原厂原品牌且与投标品牌一致的得1.5分，没有不得分。（提供检测报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 电磁兼容性（3分） | 所投品牌乘客电梯采用符合电磁兼容性EMC标准的得3分，否则不得分。（须提供电梯的电磁兼容整机报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 光幕（3分） | 所投品牌投标梯型系列电梯光幕采用原厂原品牌产品与投标品牌一致的且光束≥170束，提供光幕型式试验报告或检验（试验）报告得3分，没有不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 曳引机（3分） | 载货电梯曳引机采用原厂原品牌产品与投标品牌一致。提供曳引机型式试验报告得3分，没有不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 控制柜（3分） | 产品控制系统采用一体机，且控制柜及控制系统采用原厂原品牌产品与投标品牌一致。提供控制系统及控制柜型式试验报告或检验（试验）报告得3分，没有不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 门机系统（3分） | 载货电梯门机采用永磁同步变频门机且采用原厂原品牌产品与投标品牌一致。提供门机型式试验报告或检验（试验）报告得3分，没有不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 安全部件（3分） | 乘客电梯限速器、安全钳、缓冲器均采用原厂原品牌产品与投标品牌一致。提供限速器、安全钳、缓冲器型式试验报告或检验（试验）报告得3分，没有不得分。（提供报告复印件并加盖投标人公章为考评依据） |
| 交货期（3分）  | 投标人所投交货及安装调试期，经综合比较后好的得3分，较好的得2分，一般的得1分。 |
| 载货电梯技术实力（3分） | 所投品牌电梯制造商根据国家质检总局颁发的特种设备制造许可证中核准的曳引式货梯吨位达到10000kg及以上的得3分，达到8000kg得2分，达到5000kg得1分，其余不得分。提供证明材料复印件加盖投标人公章。 |
| 产品节能及稳定性1（3分） | 所投品牌电梯制造商拥有电梯制动系统防粘联方法及装置的得3 分, 没有不得分，需提供由政府权威部门颁发的相关证明材料。 |
| 产品节能及稳定性2（3分） | 所投品牌电梯制造商拥有电梯的智能防火方法及其系统的得3分，没有不得分，需提供由政府权威部门颁发的相关证明材料。 |
| 产品节能及稳定性3（3分） | 所投品牌电梯制造商拥有电梯曳引机的减震缓冲装置的得3分，没有不得分，需提供由政府权威部门颁发的相关证明材料。 |
| 项目人员配备情况 （2分）  | 1、投标人拟派项目经理应有电梯项目经理证和电梯操作证，且为投标人或所投产品的制造商正式员工，须提供劳动合同和缴纳社保证明 得 2 分，每缺 1 项扣 0.5分，扣完为止。  |
| 优惠条件及服务承诺（2分） | 1、投标人承诺提供7\*24小时电话技术支持，为业主提供24小时紧急维修服务的，并有具体得当措施与服务方案，及售后服务人员技术经验等方面的得1分。2、售后服务机构：在湖北地区设有直属分公司或经授权的有安装维修资质的服务机构。 服务机构营业执照维修保养资质的得1分。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 商务部分（15分） | 产品保险（3分） | 投标电梯品牌投保国内财产保险公司产品责任险、乘客滞留险以及安装、维保第三责保险，且在有效期内的均提供得3分，缺一项扣1分，扣完为止；开标时提供保单复印件加盖单位公章作为评分依据。 |
| 电梯制造商企业实验室（3分） | 电梯制造商具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书得3分，没有不得分（开标时提供证书复印件加盖单位公章作为评分依据。） |
| 产品质量奖（3分） | 所投品牌制造商获得市级及以上质量奖项的得3分，县级奖项的得1分，其它不得分。（开标时提供（1）铜牌；（2）网站公示截图，提供复印件加盖单位公章作为评分依据。） |
| 产品质量管理体系认证证书（3分） | 投标人的质量管理体系认证情况：提供1项得1分，满分3分，缺一项扣1分，扣完为止。（1）ISO9001质量管理体系认证证书；（2）ISO14001环境管理体系认证证书；（3） ISO45001职业健康管理体系认证证书； |
| 产品CE认证证书（3分） | 所投产品的制造商通过欧盟CE认证的得3分，没有的不提供。提供欧盟CE认证证书（中文版）复印件加盖单位公章作为评分依据。 |

备注：以上所有须提供的证件、证书、有关资料必须真实有效，提供扫描件并加盖公章。投标人投标时须认真对待，凡提供虚假材料谋取中标的，一经查实，根据《政府采购法》第七十七条之规定，将对供应商处以罚款、列入不良行为记录名单、依法追究刑事责任等。

附件三：供应商报名表：

供应商报名表

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称（盖章） |   |
| 联系人姓名 |   |
| 联系人电话（办公电话和手机） |   |
| 联系人邮箱 |   |
| 供应商提供的报名资料 | 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。 |
| 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |
| 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 |
| 4.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
| 6.未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人（须提供网站截图）、重大税收违法案件当事人、"中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（查询日期以本公告发布后日期为准）。 |
| **供应商意见** | **供应商可对本项目采购需求的公正性、专业性、合理性等提出自己正确的意见、建议等（可另页详细表述）。** |

**注意事项：**

1.供应商必须严格按照公告的内容和要求，完整递交有关资料，逾期递交的将予以拒收。

2.★供应商所递交的资料（全部盖有单位公章）必须为一般常用电脑办公软件能够读取的清晰、易于辨识的彩色电子扫描件、照片（相关证书和证明材料的原件）,并对其他递交资料内容的真实性、有效性及完整性负责，如提供文件资料有错漏、模糊不清、复印件的电子扫描件、照片、无法读取识别或弄虚作假等，一律属于无效文件。

3.须在邮件（附件文件名注明公司全称）注明公司全称、项目名称及项目编号（不注明我单位将拒收报名邮件）。