年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线

消 防 设 计 专 篇

缔博国际设计有限公司

日期： 2023年 09月 20日

工程名称：年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线                  日期：2023年09月20日

| 编制单位 名称 | 缔博国际设计有限公司（盖章） |  | 设计单位资质 证书编号 | A246002618 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线 |  | 工程地址 | 湖北省黄石市 |  |
| 岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 负责专业 | 签名或授权印章 | 日期 |
| 法定代表人 | 李文熠 |  |  |  | 2023.09.20 |
| 技术总负责人 | 冯永新 |  |  |  | 2023.09.20 |
| 项目总负责人 | 冯永新 |  | 建筑 |  | 2023.09.20 |
| 设计人（水） | 范伟娜 |  | 给排水 |  | 2023.09.20 |
| 设计人（电） | 邢增晶 |  | 电气 |  | 2023.09.20 |
| 设计人（风） | 林禄泉 |  | 暖通 |  | 2023.09.20 |
| （根据实际或分专业填写） |  |  |  |  |  |

设计文件目录：

一、封面

二、扉页

三、设计说明书

四、设计图纸—见图纸文件

设计说明书：

工程名称：年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线

日期：2023年09月

| 建设单位 |  | 湖北中培电子科技有限公司 |  |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  | 9142022208232629XT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  | 湖北省黄石市 |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  | 12033 |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  | 工业用地 |  |  |  |  |  |  |
| 总用地面积 |  | 24324.00平方 |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |  | 32669.27平方 |  |  |  |  |  |  |
| 本次送审建筑面积 |  | 10531.83平方 |  |  |  |  |  | 建筑高度 |  |  |  | 17.85m |  |  |  |  |  |  |
| 使用性质 |  | 丙类生产车间 |  |  |  |  |  | 单体数量 |  |  |  | 1栋 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  | 3349.41 |  | 消防车登高面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火间距 |  |  |  | ＞10米 |  |
| 消防控制室 |  | 已建门房 |  | 消防水泵房 |  |  |  | 1#厂房地下室 |  |  |  |  | 建筑类别 |  |  |  | 多层厂房 |  |
| 单体建筑 名称 |  | 结构类型 | 耐火 等级 |  |  | 层 数 |  |  | 建筑 高度（m） |  | 占地 面积（m2） |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  | 使用 性质 |
| Cz |  |  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |  |  |  |
| 1#厂房 |  | 框架结构 | 二级 |  |  | 3层 | 1层 |  | 17.85 |  | 3349.41 |  | 10151.55 |  | 380.28 |  |  | 丙类厂房 |
| 消防设施及其他 |  | ■室内消火栓系统 ■室外消火栓系统 ■火灾自动报警系统 ■自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □气体灭火系统 □泡沫灭火系统 □其他灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■疏散指示标志 ■消防应急照明 □防烟排烟系统 □消防电梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ■灭火器 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计依据 |  | 建设工程规划许可文件 |  |  |  |  |  |  |  | 临时性建筑 批准文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计文件执行的主要法律法规 |  |  | 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015 ）、《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑防护栏杆技术标准》（JGJ /T470-2019）、《消防应急照明和疏散指示系统标准》GB51309-2018、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位需求 |  |  | 满足各功能空间需求，造型美观，节能环保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防技术标准强制性条文执行情况说明 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文的情况说明 |  |  |  |  | 本工程室内装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017中强制性条文的规定。1、所有管道井及电缆井内壁均用20厚水泥砂浆随砌随抹光，保证管道井密实，内侧平整，底部垃圾清理干净。管道井及电缆井在每层的楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔或楼板后浇。 2、设备管道穿墙预留的孔洞待安装完毕后，应堵严后再做面层装修，其空隙用不燃体紧密填塞。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项类别 |  |  |  |  | 情况简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 图纸编号 |  |  |
| 总平面图 | 工程批准的规划许可技术条件 |  |  |  | 本建设工程符合城乡规划要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 场地所在地的名称及城市中的位置 |  |  |  | 本项目位于湖北省黄石市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 场地内原有建筑物保留、拆除的情况 |  |  |  | 场地内无原有建筑保留、拆除情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 建筑物满足防火间距情况 |  |  |  | 本机建筑与周边的其它建筑物的防火间距均符合防火规范的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 功能分区 |  |  |  | 1#厂房为丙类生产厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见平面图 |  |  |
|  | 竖向布置方式 |  |  |  | 本项目基地基本平坦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 人流和车流的组织、出入口、停车场（库）的布置及停车数量 |  |  |  | 本项目在宝成南路设有一个12米机动车出入口，在塘挽大道设有一个5米机动车出入口，沿建筑物均设有消防车道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 消防车道及高层建筑消防车登高操作场地、对应安全出口及救援窗的布置 |  |  |  | 本工程室外延建筑物设置环形消防车道，建筑每层都设有间距不大于20米的消防救援窗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
|  | 道路主要的设计技术条件 |  |  |  | 消防车道宽度不小于4m，坡道不大于8%，场地坡度不大于3%，荷载满足消防车要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见总平面图 |  |  |
| 平面布置 | 安全出口、疏散走道、疏散楼梯的宽度计算 |  |  |  | 1#厂房为多层厂房，耐火等级为二级，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.3.1条规定，其防火分区面积不大于4000㎡，厂房内任一点至最近安全出口的直线距离＜60米，每层设有两部疏散楼梯，疏散距离及疏散宽度均满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
| 建筑 和 结构 | 项目设计规模等级 |  |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 建筑面积 |  |  |  | 1#厂房总建筑面积：10531.83平方米； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 建筑层数和建筑高度 |  |  |  | 1#厂房建筑层数为3层，建筑高度为17.85米； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 主要结构类型 |  |  |  | 均为框架结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项结构设计总说明 |  |  |
|  | 建筑结构安全等级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项结构设计总说明 |  |  |
|  | 建筑防火分类和耐火等级 |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 安全疏散设施 |  |  |  | 1#厂房每层设有两部疏散楼梯，所有疏散出口、疏散距离均满足《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年版)的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑总说明 |  |  |
|  | 灭火救援条件 |  |  |  | 消火栓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见平面图 |  |  |
|  | 门窗防火性能 |  |  |  | 本项目门窗防火性能满足规范要求，门窗玻璃的选用应该遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行号[2003]2116）及地方主管部门的有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 用料说明 |  |  |  | 外门窗：所有外门及窗除注明外均选用断热铝合金门窗，门窗洞口尺寸、樘数详门窗表，参照塑钢立面分格图。采用高档塑钢框料、中空玻璃，用料系列由制作安装企业经计算确定； 塑钢门窗均为明框形式制作及安装，其制作、安装均应达到国家标准。所有平开门均装门轧头，所有外门窗开启扇均应预留纱窗轨道。住宅应采取防止外窗、外墙装饰及其他附属设施等坠落或坠落伤人的措施；推拉窗应有自锁装置，有效防止外窗玻璃坠落伤人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 室内外装修，幕墙工程及特殊屋面工程的防火技术要求 |  |  |  | 本工程室内装修材料符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）中强制性条文的规定。建筑物内的建筑缝隙必须采用防火封堵材料封堵。建筑缝隙防火封堵应根据防火分隔构件类型、缝隙位置、缝隙伸缩率、缝隙宽度和深度以及环境温度、湿度条件、防水等具体情况，选用相适应的防火封堵材料。电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。楼梯间内不应设置甲乙丙类液体管道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
|  | 建筑设计防火设计说明 |  |  |  | 建筑构造防火设计： 1、所有管道井及电缆井内壁均用20厚水泥砂浆随砌随抹光，保证管道井密实，内侧平整，底部垃圾清理干净。管道井及电缆井在每层的楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃体作防火分隔或楼板后浇。 2、设备管道穿墙预留的孔洞待安装完毕后，应堵严后再做面层装修，其空隙用不燃体紧密填塞。防火建筑构造 1) 管井内每层在楼板处均采用不低于同层楼面耐火等级的不燃烧体材料封堵； 2) 防火墙、走道、楼梯间的防火门应具有自行关闭的功能。常开的防火门,当火灾发生时,应具有自行关闭和信号反馈的功能;防火门关闭后应能从任何一侧手动开启,双扇防火门还应具有按顺序关闭的功能。 3) 防火卷帘应安装在建筑的承重构件上，卷帘上部如不到顶，上部空间应用耐火极限与墙体相同的防火材料封闭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项建筑设计总说明 |  |  |
| 建筑电气 | 消防电源 |  |  |  | 本建筑室外消防用水量为40L／s，消防负荷为二级负荷，其他负荷均为三级负荷。电源由城市电网引入一路10KV电源至配电房高压开关柜内。新建应急柴油发电机组作为应急电源，保证本工程消防负荷用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 配电线路 |  |  |  | 本工程消防设备供电及控制线路采用耐火阻燃型无卤低烟聚氯乙烯绝缘铜芯电缆,普通供电线路采用阻燃型无卤低烟聚氯乙烯绝缘铜芯电缆.室内敷设的各绝缘导体工作电压的要求:火灾自动报警系统传输线路和50V以下供电控制线路的多股绝缘电线或电缆不应低于0.3/0.5KV,交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路的塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75KV,电力电缆不应低于0.6/1KV。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 电器装置 |  |  |  | 1.按正常环境选择电器设备。 2．消防配电/控制箱内断路器只做短路保护不做过负荷保护，过负荷发出声光报警。 3．消防配电箱应有明显的标志和操作说明。 4．消防水泵、火灾自动报警、电气火灾监控系统、火灾事故照明、疏散指示标志等消防控制室的各种控制装置等的用电设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示系统 |  |  |  | 设置A型集中控制型照明系统。建筑内的疏散走道，前室及楼梯间设置疏散照明。在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方以及在疏散走道及其转角处距地面高度1．0m以下的墙面或地面上设置疏散指示标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  | - 采用集中火灾自动报警系统。利用厂区原有消防控制室。含有火灾自动报警系统，消防设备电源监控系统，电气火灾监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 |  |  |  | - 采用剩余电流式电气火灾监控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 消防设备电源监控系统 |  |  |  | - 用于监控消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时能发出报警信号的监控系统，由消防设备电源状态监控器、电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器等部分或全部设备组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 防火门监控系统 |  |  |  | 防火门系统的联动控制设计，应符合下列规定： 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。 - 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 消防应急广播 |  |  |  | - 消防应急广播扬声器的设置，应符合下列规定： - 1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12．5m。 - 2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
|  | 电气防火措施 |  |  |  | - 电源进线电缆沿管井内防火梯型金属桥架敷设，双电源两回路在穿同一桥架时，用防火隔板隔开。电力、照明支干线，当消防与非消防线路同线槽敷设时采用耐火型线槽，同时线槽内设隔板，将消防与非消防线路分开敷设。所有用于消防的金属桥架均选用耐火性槽式、桥架外涂刷防火涂料，线缆穿越楼板、墙体的孔洞应用不燃材料严密封堵。电缆管井要求每层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔，电缆管井与房间、走道等相连通的孔洞，其空隙应采用不燃烧材料填塞密实。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见各子项电气设计说明 |  |  |
| 消防给水和灭火设施 | 消防水源 |  |  |  | 本工程给水水源为市政供水管，从周边市政引入二根DN150市政给水管，市政给水管供水压力0.30MPa。地下消防水池储存一次室内消防用水量，消防水池有效容积不小于324m3，室外消防用水由市政管网直接供给。在屋顶设置有效水容积为18m3的消防水箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见给排水设计说明 |  |  |
|  | 消防水泵房 |  |  |  | 地下室消防水池有效容积324m3，消防泵房设室内消火栓加压泵二台，一用一备。水泵参数：Q=20L/s H=60m，N=45kW；喷淋加压泵二台，一用一备。水泵参数：Q=30L/s H=60m，N=55kW；屋面设有效容积18m3的消防水箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下一层水泵房详图 |  |  |
|  | 室外消防给水和室外消火栓系统 |  |  |  | 室外消火栓流量40L/S，火灾持续时间3小时。基地内DN150室外环状给水管网上设有若干套地上式室外消火栓，室外消火栓的数量根据室外消火栓设计流量和保护半径计算确定，其间距不超过120m，保护半径不大于150m，每个室外消火栓的出流量按10L/s~15L/s计算；室外消火栓沿建筑周围均匀布置；室外消火栓距道路边不大于2.0m，距建筑物外墙不小于5.0m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原给排水及消防总图 |  |  |
|  | 室内消火栓系统 |  |  |  | 室内消火栓设计流量为20L/s,火灾延时间为3h。任何区域均有两股水柱同时到达，栓口动压不小于0.35MPa，充实水柱不小于13m。消火检箱内设SNW65消火栓1个,配备Φ19mm口径水枪及DN65,25米长衬胶水龙带,并设消火栓报警按钮。 消火栓栓口的安装高度距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90度,消火栓箱门颜色应与箱门四周墙壁的装饰材料颜色有明显区别，箱门上应有“消火栓”、“火警119”醒目标志。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见给排水设计说明及消防平面图、系统图 |  |  |
|  | 自动喷水系统 |  |  |  | 按中危险级II级设计。自喷喷水强度：8L/min·m2，作用面积160m2；自动喷水灭火系统设计用水量为取30L/s，火灾持续时间1h。屋顶层设有高位消防水箱一座，有效容积18m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见给排水设计说明及自动喷淋平面图、系统图 |  |  |
|  | 灭火器及其他灭火设施 |  |  |  | 本项目为A类火灾，危险等级为中危险级，单具灭火器最小配置级别为2A，最大保护距离为20m，单位灭火级别最大保护面积为75m2。灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照等效替代的原则更换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见给排水设计说明、给排水平面图 |  |  |
| 供暖通风 与 空气调节 | 设置防排烟的区域及其方式 |  |  |  | - 设置防烟设施的区域：楼梯间。方式自然通风送风。 2、设置排烟设施的区域：按规范要求需设置排烟设施的厂房、房间。方式自然排烟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
|  | 防排烟系统风量确定 |  |  |  | - 1、地面防烟楼梯间每五层开窗面积不低于2个平方 - 2、防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）底4.6.6条~第4.6.13条计算确定。且不小于表4.6.3的数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
|  | 防排烟系统及其设施配置 |  |  |  | 1、采取自然通风或自然排烟的区域，设置可开启外窗，对外自然通风或者自然排烟； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
|  | 控制方式简述 |  |  |  | - 1、可开启外窗方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗在距地面高度为1.3m～1.5m的位置设置手动开启装置。 - 2、自然排烟窗(口)设置手动开启装置，设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口)，设置距地高度1.3m～1.5m的手动开启装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
|  | 暖通空调系统的防火措施 |  |  |  | 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:1、穿越防火分区处；2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；3、穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；4、穿越防火分隔处的变形缝两侧；5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
|  | 空调通风系统的防火、防爆措施 |  |  |  | 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:1、穿越防火分区处；2、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；3、穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；4、穿越防火分隔处的变形缝两侧；5、竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 详见设计说明、通风防排烟平面图及系统图。 |  |  |
| 热能动力 | 锅炉房、可燃气体站房及可燃气、液体的防火、防爆、消防措施 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |