可再生能源建筑应用专篇

一、工程概况：

1.项目名称：年产200万平方米单面线路板智能自动化技术改造生产线-1#厂房

2.建设地点：湖北省黄石市

3.建设单位：湖北中培电子科技有限公司

4.总建筑面积：10531.83㎡ ，

地上建筑面积（计容）：10151.55㎡.

二、设计依据：

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》鄂建文〔2022〕54号

3.《关于加强太阳能热水系统推广应用和管理的通知》鄂建[2009]89号

- 可再生能源建筑设计：

- 可再生能源建筑应用系统主要包含太阳能、地源热泵和空气源热泵系统等。可再生能源建筑应用应遵循“安全可靠、因地制宜、高效利用、科学运维”的原则，应满足相关法律法规和标准规范要求。

- 本项目根据太阳能系统应做到全年综合利用，根据使用地的气候特征、适用条件、甲方业主的诉求，1#厂房在屋面设置光伏发电，可再生能源应用量不低于该建筑项目总运行能耗的 10％。

- 太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。

- 太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定：

- 1）应满足结构、电气及防火安全的要求；

- 2）由太阳能集热器或光伏电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求；

- 3）安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。

- 5.太阳能系统应对下列参数进行监测和计量：太阳能光伏发电系统的发电量、光伏组件背板表面温度、室外温度、太阳总辐照量。

- 6.太阳能热利用系统应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取防冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

- 7.太阳能热利用系统中的太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年，系统中多晶硅、单晶硅、薄膜电池组件自系统运行之日起，一年内的衰减率应分别低于2.5%、3%、5%，之后每年衰减应低于0.7%。

- 8.光伏发电系统由专业厂家二次深化设计。

- 9.可再生能源建筑应用量占建筑项目总运行能耗比例以年为周期进行计算，计算公式见下式：

- 其中：λ——可再生能源建筑应用量占建筑项目总运行能耗比例；

- Ei——各种可再生能源建筑应用系统的年应用量，kgce/a 或 kWh/a，参考《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》附件二表 1 计算；

- Eb——可再生能源系统服务的建筑项目年总运行能耗量，kgce/a 或 kWh/a，参考《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》附件二表 2 计算；

可再生能源利用如下表：

| 楼栋 | 光伏面积（㎡） | 占总能耗比例（%） | 屋面面积（㎡） | 光伏占屋面面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂房 | 1009.18 | 10.13 | 3349.41 | 30.13 |

1#厂房年用电量为641232kwh（详见电施23），为满足鄂建文（2022）54号文件中相关规定，1#厂房光伏装机容量为30KWP，年发电总量为65000kwh，可再生能源占本项目总运行能耗：65000kwh/641232kwh=10.13%，满足不低于该建筑总运行能耗10%的要求。

- 四、可再生能源建筑施工及维护：

- 1.施工总承包单位对应用系统施工质量承担责任。应加强专业分包单位管理，按规定对进场的应用系统的材料、构件和设备等进行验收。

- 2.在施工前应与光伏发电设备厂家联系，由设备厂家二次深化设计并指导施工。

- 3.建设单位应落实应用系统运维单位（部门），按照实际情况制定应用系统运维管理制度、用能系统操作规程和突发故障应急预案，加强应用系统运行调节、维护保养、巡视检查。鼓励有条件的项目采用合同能源管理方式，配备专业化运营机构进行运维管理。严禁擅自停用、弃置或拆除应用系统。

- 4.物业公司负责运维管理时，将应用系统运行维护纳入物业管理合同内容，应当设置应用系统管理岗位，实行能源管理岗位责任制，管理人员应经专业培训考核后持证上岗，应严格执行操作规程并做好记录。应用系统供应商应定期进行维护，确保应用系统安全高效运行。

- 5.应用系统的能源计量统计与自动监测功能应正常运行，监测数据接入当地能耗监管平台，统计数据满足对应用系统的评价。

- 设计单位：缔博国际设计有限公司（盖章）