阳新县县级政府采购

询价采购文件

项目编号：131-2021CG-119

采 购 人：阳新县妇幼保健院

项目名称：阳新县妇幼保健院普通病区、传染病区中心供氧系统设备采购项目

询价内容：普通病区、传染病区中心供氧系统设备

湖北天缔工程咨询有限公司

2021 年 06 月

目 录

第一章  询价邀请函	3

第二章  报价须知	5

第三章  采购货物技术规格、参数及要求	12

第四章  合同书（格式）	26

第五章  响应文件格式	28

# 第一章  询价邀请函

阳新县妇幼保健院普通病区、传染病区中心供氧系统设备采购项目的潜在供应商应在湖北天缔工程咨询有限公司（阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋）获取询价文件，并于2021年07月12日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：131-2021CG-119（政府采购备案号：阳财采计备[2021]A097号）

项目名称：阳新县妇幼保健院普通病区、传染病区中心供氧系统设备采购项目

预算金额：188万元

采购需求：普通病区、传染病区中心供氧系统设备（详见采购文件第三章采购需求）

合同履行期限：合同签订后接到院方通知20日历天内安装调试培训完成

二、供应商资格要求

1、应具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件；

- 2、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录并须提交《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》，且必须未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件；

3、特定条件：如供应商为生产厂家的应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营企业许可证》；如供应商为代理商的则须提供《医疗器械经营企业许可证》以及产品的生产厂家的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械生产许可证》及针对本项目核心产品的生产厂家的授权书；(设备进口代理商可不提供厂家医疗器械生产许可证)。

4、不接受联合体形式的投标。

三、获取采购文件

时间：2021年07月01日至2021年07月05日，每天上午8：00至12：00，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：湖北天缔工程咨询有限公司（阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋）

方式：现场购买

售价：300元/套

四、响应文件提交

截止时间：2021年07月12日16点00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心二楼开标厅

五、开启

时间：2021年07月12日16点00分（北京时间）

地点：阳新县公共资源交易中心二楼评标二室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.政府采购相关政策执行：

落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策。

2.是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：否。

3.供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人或代理公司提出质疑。（法人代表签字、加盖单位公章，并附相关证据材料）

4.本公告发布的信息媒体“湖北省政府采购网”、“黄石市公共资源交易信息网”及“阳新县人民政府网”。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：阳新县妇幼保健院

地    址：阳新县兴国镇兴国大道

联系方式：秦汪承   0714-7813011

2.采购代理机构信息

名    称：湖北天缔工程咨询有限公司

地　　址：阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋

联系方式：石蕾  15826966678

3.项目联系方式

项目联系人：石蕾  15826966678

2021年06月30日

# 第二章  报价须知

## 报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 阳新县妇幼保健院普通病区、传染病区中心供氧系统设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 131-2021CG-119 |
| 3 | 采购人 | 采购人：阳新县妇幼保健院 联系人：秦汪承 电话：0714-7813011 地址：阳新县兴国镇兴国大道 |
| 4 | 采购代理公司 | 采购代理机构：湖北天缔工程咨询有限公司 联系人：石蕾 电话：15826966678 联系地址：阳新县兴国镇金三角世纪城B8栋 |
| 5 | 报价文件份数 | 正本一份，副本二份 （另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交） |
| 6 | 有效期 | 提交响应文件截止之日起90日历日 |
| 7 | 是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位 | 否 |
| 8 | 价格扣除比例 | 6% |
| 9 | 联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，价格扣除比例 | 2% |

## 一、总　则

1. 适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

- 定义

2.1“采购人”是指：详见《报价须知前附表》。

2.2“监管部门”是指：阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股。

2.3“采购代理机构”是指：详见《报价须知前附表》。

2.4“供应商”是指：获得该项目询价小组确定参加报价的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次询价中成交,即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指：是指成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.6 “服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同文本等所有内容的文件。

- 供应商应具备以下条件，并提供相关证明材料，对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为真彩扫描件并加盖公章。

- 3.1具备《政府采购法》第二十二条第一款之规定的条件，并提供以下证明材料：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.2未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件，未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件。

3.3本文件第一章第二条除上述以外的条款。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购代理服务费

经过采购代理机构与采购人协议，规定由中标单位支付。采购代理服务费收费标准如下：

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |

## 二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.2响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包进行报价的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

5.3如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，询价小组将拒绝其补充。

5.4响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，询价小组有权拒绝其响应文件：

1）报价函(附件1)；

2）报价一览表(附件2)；

3）分项报价表(附件3)；

4）货物及服务清单(附件4)；

5）资格性符合性检查对照表(附件5)；

6）技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7）合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8）法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件13)；

14）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

5.5响应文件正本应为清晰彩色影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。副本可为正本的复印件,但应在副本封面加盖单位公章。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、响应文件有效期

7. 本项目报价有效期为规定的报价截止之日算起90日历日，在此期间内报价有效。在有效期内供应商不得改变报价、质保期及承诺的全部义务。报价有效期比本文件规定短的，其响应文件无效。

8. 在特殊情况下，在原报价有效期满之前，采购人、采购代理公司可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人、采购代理公司的要求。同意延长报价有效期的供应商不允许修改其响应文件。

## 四、报价要求

9. 报价以人民币报价。

10. 对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需的售后服务等全部工作，文件另有规定的除外。

## 五、响应文件的份数、封装和递交

12. 响应文件的份数和封装。

12.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。响应文件的副本可为正本的复印件，但应在副本封面加盖单位公章。每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”。副本与正本不一致的，以正本为准。

12.2响应文件的正本应打印或用不褪色墨水书写，应由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。由被授权代表签字或盖章的，应以书面形式出具授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

12.3询价采购文件中要求加盖公章及签字（签章）之处，响应文件正本中应按要求提供加盖公章及签字（签章）的原件，否则按照无效投标处理。

12 .4响应文件的信封上应写明：项目编号、项目名称、询价内容、供应商名称和有“在询价采购文件中规定的开标日期和时间之前不得启封”的字样，封口处加盖单位公章。

12.5未按要求密封、标记或存在错误，采购代理机构对其误设或提前启封概不负责。

13. 响应文件的递交

13.1 所有响应文件应于第一章“邀请函”中规定的时间前递交到采购代理公司，另外将附件二（报价一览表）单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理公司或采购人将拒绝在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

## 六、采购小组的组成

15. 本次采购由采购人、采购代理公司依法组建的询价小组进行。

15.1询价小组成员由采购人代表一名和外聘专家两名（技术、经济、法律等方面）组成，外聘专家从专家库中随机抽取。

15.2询价小组全面负责确定报价供应商名单、响应文件的评审、质疑处理等工作。

## 七、评审

16. 询价小组根据本文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审。资格性评审不合格，技术、商务及服务不满足本文件要求的，响应文件按无效文件处理。

16. 非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目价格评议。

16.1小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位参加非专门面向中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购项目，提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务，或者提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品参加报价的，给予《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本项所称产品不包括使用大型企业注册商标的产品、使用非残疾人福利性单位注册商标的货物或非监狱企业生产的货物。

16.2提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的供应商，应出具《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件。提供其他小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品的，应出具所提供产品制造企业的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，否则，不给予价格扣除。

16.3对小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中小型、微型企业的协议合同金额占协议合同总金额30%以上的，给予联合体《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体按《报价须知前附表》确定比例进行价格扣除。

16.4对于未按规定提供《中小企业声明函》，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型、微型企业的，不给予价格扣除。

16.5对于未按规定提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件等原件，或声明函内容不能说明所提供产品、承担的工程或者服务的企业属于小型和微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不给予价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 八、确定成交供应商

17. 询价小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，询价小组按照报价由低到高确定评审结果排序；评审价相同，且报价也相同的，询价小组按技术优劣确定评审结果排序；面向中小企业项目，按报价由低到高确定评审结果排序。

18. 采购人从询价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低（面向中小企业项目按报价由低到高排序）的原则确定成交供应商。如果不是最低报价成交，询价小组必须在评审报告上出具正当的、详细的、充足的理由。

19. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据询价小组评审结果次序依次递补。

## 九、发布成交公告

20. 采购人、采购代理公司在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

21. 相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向采购人或采购代理公司提出书面询问或质疑，采购人或采购代理公司将按政府采购询问或质疑程序处理。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

3）具体的质疑事项和请求；

4）与质疑事项相关的证明材料；

5）提起质疑的日期。

## 十、签订合同

22. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订供货服务合同。

## 十一、付款方式

23. 货物（服务）交付验收合格后，采购人将收集政府采购合同副本、验收报告、发票等，办理相应金额的支付手续。

## 十二、适用法律

24. 采购当事人的一切活动适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

# 第三章  采购货物技术规格、参数及要求

## 一、技术参数要求

### 设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用分子筛中心制氧系统（核心产品） | 1套 |
| 2 | 普通病区中心供氧设备带 | 1套 |
| 3 | 传染病区中心供氧设备带 | 1套 |

### 医用分子筛中心制氧系统（核心产品）

- 配置单

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效螺杆式空气压缩机 | 台 | 1 |
| 2 | 通用预过滤器 | 个 | 1 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 台 | 1 |
| 4 | 高效除油过滤器 | 个 | 1 |
| 5 | 高效精密过滤器 | 个 | 1 |
| 6 | 空气储罐 | 个 | 1 |
| 7 | 分子筛制氧主机 | 台 | 1 |
| 8 | 氧气储罐 | 个 | 1 |
| 9 | 压缩空气水份监测装置 | 套 | 1 |
| 10 | 医气管路系统（机房内设备之间连接铜管） | 项 | 1 |
| 11 | 电源电缆线（机房内设备之间连接） | 项 | 1 |
| 12 | 智能化电气控制系统 | 套 | 1 |
| 13 | 智能化远程监控系统 （改造升级） | 套 | 1 |
| 14 | 短信报警系统(不含电话卡) | 套 | 1 |

- 技术参数

（一）医用分子筛中心制氧系统

1、设备名称：医用分子筛中心制氧系统

2、数量：1套

3、设备用途说明：利用PSA变压吸附技术制造医用氧气，供临床使用。

4、技术参数及要求：

4.1 制氧主机要求为国际知名品牌产品，整机原装进口，氧气制造原理必须为PSA技术，双塔循环，具有技术完整先进性。

4.2 制氧系统必须满足设计要求：具备高安全性、可靠性、满足医院在停电、突发情况及用氧高峰期的供氧要求。

4.3 制氧系统冷却方式为风冷式。

4.4制氧系统为单机组配置,制氧主机单机组额定制氧量必须≥15.5m³/h，产氧浓度≥90%,空气进气压力≥6barg，氧气输出压力：45-65psig(可调，无需配置增压机及后平衡罐即可满足)，氧气露点温度低于或等于:-50℃（以上参数须提供制氧主机原厂技术参数表）。

4.5制氧系统必须具备断电报警功能，报警声符合国家标准。

4.6制氧系统必须具备自动报警功能，即自动反向、超载、负荷保护报警功能。

4.7制氧系统必须具备氧气在线监测系统，对所产氧气的纯度、一氧化碳含量、氧气露点温度进行实时监测，具备远程数据传送功能。

4.8制氧系统必须采用质量流量计，具有瞬时流量和累计流量显示功能，氧气经过流量计后必须无压力损失,具有数据远传功能。

4.9制氧系统中的气体处理精度必须达到0.01μm。

4.10 制氧系统输出氧气的理化指标必须符合或优于YY/T0298-1998《医用分子筛制氧设备通用技术规范》标准要求。

4.11制氧设备开机30min，其氧气纯度应达到规范要求，必须提供国家法定检测机构对制氧系统进行注册检验的《检验报告》。

4.12制氧系统配件之间的连接管道采用脱脂铜管，焊接方式连接。

4.13制氧系统设备的配置清单及规格技术要求

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高效螺杆式空气压缩机 | - 1、要求为知名品牌； - 2、采用螺杆式压缩原理，单台排气量：≥5m³/min，单台功率≥30kW； - 3、排气压力：≥0.8Mpa； - 4、主机使用独特的SAP螺杆型线； - 5、过滤系统设计有预过滤网，减轻空滤负荷，延长系统部件寿命； - 6、采用智能控制器，大屏幕液晶显示，实时监控设备运行状态； - 7、所有的控制、数据的显示和参数调整均在控制面板上进行，同时能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作； | - 1台 |
| - 2 | - 三级过滤器 | - 1、要求为知名品牌； - 2、处理量≥7m³/min； - 3、通用预过滤器：出气含尘量≤1μm；出气含油量≤1ppm； - 4、高效除油过滤器：出气含尘量≤0.01μm，出气含油量≤0.01ppm； - 5、高效精密过滤器：出气含尘量≤0.01μm，出气含油量≤0.003ppm； - 6、最大工作压力≤1.0Mpa；滤芯工作温度≤66℃ | - 1套 |
| - 3 | - 冷冻式干燥机 | - 1、要求为知名品牌； - 2、采用逆流回热的热交换方式，更节能稳定； - 3、压力露点:3-10℃； - 4、单台处理量≥7.5m³/min，单台功率≥2kw； - 5、能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作； | - 1台 |
| - 4 | - 空气储罐 | - 1、材质为优质碳钢，去油脱脂、涂层、防腐等处理。 - 2、单个有效容积≥2立方米。 - 3、最大工作压力≥0.8Mpa。 - 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | - 1个 |
| - 5 | - 分子筛制氧主机（进口主机） | - ★1、要求为国际知名品牌，原装整机进口产品，应提供制造厂商销售授权书复印件。 - ★2、单机额定制氧量≥15.5m³/hr，产氧浓度≥90%，空气进气压力≥6barg，氧气输出压力：45-65psig(可调，无需配置增压机及后平衡罐即可满足)，氧气露点温度低于或等于:-50℃，以上技术参数必须提供原厂技术参数表。 - 3、采用专用可编程控制器，对所有运行参数进行控制处理，并能在中央控制室的监控计算机上显示运行状态和进行远程操作。 - ★4、出具进口制氧主机分子筛吸附器生产厂家在国内获得的《特种设备制造许可证》及以往医院办理的分子筛吸附器《压力容器使用证》（复印件加盖公章）。 | - 1台 |
| - 6 | - 氧气储罐 | - 1、材质为优质碳钢，去油脱脂、涂层、防腐等处理。 - 2、有效容积≥2立方米。 - 3、最大工作压力≥0.6Mpa。 - 4、符合国家压力容器安全技术监察规程。 | - 1个 |
| - 7 | - 智能化电气控制系统 | - 1、采用PLC控制，对制氧系统进行现场自动化控制，并对现场运行数据进行采集。 - 2、具有断电、缺相、反相等保护功能，出现故障时提供声光报警 - 3、具有远程数据输出接口，方便远程数据传输。 - ★4、通过电磁兼容检测，投标人或所投产品制造商具有检测机构出具的《电磁兼容检测报告》（提供复印件加盖公章）。 - ★5、核心控制器采用实力品牌，具备CE和UL认证证书，(需提供相关证明文件的复印件)。 | - 1套 |
| - 8 | - 配套组件及辅材 | - 1、压缩空气水份监测装置：实时监测制氧设备运行过程中压缩空气的水份是否超标，具超标报警功能，保护制氧主机分子筛。 - 2、医气管路系统（制氧机系统内部连接管及电源线）：制氧系统组件之间的连接管道采用脱脂铜管；管道采用焊接方式连接。 | - 1项 |

注：以上为主要的配置清单，各投标人应根据招标文件的技术要求提供科学、合理、完整的配置，但必须保证投标的设备配置、品牌相当于或更优于以上要求。

（二）配套监测系统

1、设备名称：智能化远程监控系统（改造升级）

2、数量：1套。

3、主要功能：用户可在中央控制室通过监控计算机控制系统的启动和停止，实时监测系统关键运行数据(氧气输出纯度、氧气输出压力、氧气瞬时和累计流量、氧气的CO含量、氧气的露点温度、空压机的实时工作压力、空气储罐的实时压力及水分监测、氧气储罐的实时压力等等)。

4、智能化远程监控系统技术要求

4.1用户可在中央控制室通过监控计算机控制制氧系统的启动和停止。

★4.2可实时监控和存储制氧系统的以下运行参数

- 空压机的实时工作压力、温度。

- 空气储罐的实时压力, 当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气储罐的实时压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气输出纯度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气输出压力，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气的CO含量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气的露点温度，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 氧气瞬时流量，当数据在非正常范围内则即时驱动报警。

- 总电源相序，当相序不正常时即时报警及故障处理。

- 空气罐水份监测，当空气罐有凝结水立即驱动报警。

- 制氧系统内管路的气体流动情况。

- 空压机运行状态，包括停机、待机、空载运行、加载运行四种状态。

- 制氧主机运行状态，包括停机、待机、加载产气三种状态。

- 冷干机运行状态，包括停机、运行两种状态。

- 空压机、冷干机、制氧机等主要设备运行累计时间。

- 自动检测和记录空压机、冷干机、制氧机的故障。

4.3强大的历史数据保存机制：

- 根据不同类型的数据采用不同的保存机制，准确记录数据的变化，利于院方的数据统计和分析。

- 高效数据压缩机制，减少历史数据库的容量，高效数据访问机制，彻底解决系统运行久变慢或者“死机”现象。

4.4能够生成空气压力、氧气压力、氧气纯度、氧气流量等参数的实时曲线和历史曲线，并可以在线修改数据采样间隔和时间长度，便于分析和统计系统的运行状况。

4.5当系统发生异常情况时，监视器和报警器将发出报警信号，当发生重大故障时执行紧急停机保护。

4.6预留云端服务器接口，可将系统数据上传云端服务器实现多用户、跨平台、数据分析与共享。

4.7软件：现场智能化监控软件与远程数据传输软件。

★4.8用户用IE浏览器通过互联网访问远程监控系统监控系统，浏览设备运行状态，查看各项参数(需提供类似项目访问IE浏览器截图)。

4.9应在投标文件中提供投标人或所投产品制造商已安装客户智能化远程监控系统的操作画面，包括：监控主画面、数据报表菜单画面、运行参数画面、制氧机参数画面、空压机参数画面、冷干机参数画面。

★4.10需提供投标产品医用分子筛中心制氧系统管理软件计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章。

★4.11配有短信报警系统（不含电话卡）：当系统报警发生时，记录报警发生时间、内容、状态等，出现重大故障或运行参数出现异常时，以手机短信方式将报警信息通知院方相关人员及售后技术人员；且有权限的用户可通过短信方式远程授权开机或停机，并接收到报警短信系统的手机来电警示，确保系统安全可靠运行，通过电磁兼容检测，投标人或所投产品制造商具有第三方检测机构出具的《电磁兼容检测报告》。

- 普通病区中心供氧设备带

- 1.设备带技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 | 220*68 | 319 | 米 |
| 2 | 设备带边槽 | 边槽 | 638 | 米 |
| 3 | 设备带面板 | 55*2 | 319 | 米 |
| 4 | 楼层维修阀 | 12# | 8 | 只 |
| 5 | 房间维修阀 | 8# | 105 | 只 |
| 6 | 氧气终端 | 德标 | 135 | 套 |
| 7 | 紫铜焊条 | QYK-40 | 175 | 根 |
| 8 | 设备带封头 | 配件 | 213 | 页 |
| 9 | 二级减压箱 | 氧气 | 7 | 台 |
| 10 | 流量计 | 氧气 | 7 | 台 |
| 11 | 压力检测箱 | 氧气 | 7 | 台 |
| 12 | 脱脂紫铜管主管 | φ20*1 | 45 | 米 |
| 13 | 无氧紫铜管立管 | φ20*1 | 39 | 米 |
| 14 | 无氧紫铜管支管 | 12*1 | 316 | 米 |
| 15 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 486 | 米 |
| 16 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 315 | 米 |
| 17 | 管道标识制作 |  | 1 | 项 |
| 18 | 穿墙套管 |  | 1 | 项 |
| 19 | 角钢支架 | 小 | 245 | 个 |
| 20 | 角钢支架 | 大 | 9 | 个 |
| 21 | 房间开槽 |  | 121 | 个 |
| 22 | 预埋套管 |  | 121 | 支 |
| 23 | U型卡子 | 小 | 249 | 个 |
| 24 | U型卡子 | 大 | 19 | 个 |
| 25 | 管道吹扫 | 综合 | 1201 | 米 |
| 26 | 管道气密性试验 | 综合 | 1201 | 米 |
| 27 | 漏电保护器 | 漏保 | 79 | 个 |
| 28 | 开关 | 单控118型 | 135 | 个 |
| 29 | 床头灯 | T5 | 135 | 个 |
| 30 | 灯罩 |  | 135 | 个 |
| 31 | 插座 | 五孔 | 270 | 个 |
| 32 | 接线端子 |  | 410 | 个 |
| 33 | 电线 | 2.5² | 960 | 米 |

- 1）设备带规格：三腔结构，HC-L2200(含地带与面板）；材质：优质铝合金，面板厚度1.5mm；敷设方式：沿墙敷设，距地1.4m；其它：含端盖

- 2）铜截止阀规格：Q3730-14，公称工作压力20Mpa，公称通径DN10，进出口罗纹.内螺纹G3/4

- 3）二级稳压：保证病区氧气压力可调、未定的输出；双路设计

- 4）压力监测箱：对病区压力实时监测显示（氧气、负压)；具有超压、欠压声光报警功能

- 5）无氧紫铜脱脂管规格：￠20x1 种类、材质：紫铜，连接方式：氧乙炔焊

- 6）不锈钢管道材质：不锈钢 06Cr19Ni10 ；规格：Φ57*3；焊接方法：氩弧焊；焊接方式：按照规范进行压力与气密性试验；处理方式：酸洗，脱脂

- 2.呼叫系统技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能呼叫主机 |  | 7 | 台 |
| 2 | 呼叫分机 | 对讲 | 135 | 个 |
| 3 | 走廊显示屏 | LED双面 | 7 | 台 |
| 4 | 呼叫专用线 | 1.0㎡ | 1050 | 米 |
| 5 | 开槽 |  | 1 | 项 |
| 6 | 优质穿线管 |  | 750 | 米 |

- （1)采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低了安装、维护的复杂度，保证了系统的稳定运行。

- （2)每个床头和卫生间都能直接呼叫，并且具有无中断呼叫功能，即使主机在振铃或通话状态，其它分机也能正常呼入，保证了呼叫零遗漏。

- （3)系统分机具有故障自检功能，各模块、各部件相对独立，若有故障时互不干扰。某个分机故障，分机能自动从系统中断开，不会对整个系统造成影响系统。

- （4)主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，高档不褪色，按键精美，亮光柔和，反馈手感极佳；16级振铃音量、12首和弦乐曲任意设定。

- （5)主机开关电源设有防雷、过压、过流、抗干扰等保护措施；总线短路保护、断开自动恢复功能；耐湿耐热性能好，具有较强的环境适应能力。

- （6)使用条件

- 环境温度：0-40℃  相对湿度：≤80％RH  环境噪声：≤60dB

- 主机工作电压：AC220V±10%，50Hz±1%，接地良好

- 布线电缆规格：RVV2×0.5mm²（房间分机总线）

- (7)主机容量：60门主机

- (8)最长通讯距离：800米

- (9)电源：AC220V  50HZ

- (10)静态功耗：20W

- (11)工作方式：连续

- (12)总线电压：25V

- (13)工作条件：环境温度0—40℃ 相对湿度≤80%

- (14)分机音频输出功率：〉10mw

- (15)频率响应：300-3400HZ

- (16)失真度：〈10%

- 3.气体终端技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管件及管路 |  | 1 | 项 |
| 2 | 连接 |  | 1 | 项 |
| 3 | 304不锈钢管主管道 | Φ57*3 | 45 | 米 |
| 4 | 305不锈钢管主管道 | Φ57*3 | 39 | 米 |
| 5 | 低压不锈钢弯头 | φ57 | 6 | 个 |
| 6 | 低压不锈钢异径三通 | φ32*φ10 | 127 | 个 |
| 7 | 低压不锈钢堵头 | φ57 | 2 | 个 |
| 8 | 低压不锈钢弯头 | Φ57 | 4 | 个 |
| 9 | 304不锈钢管管道 | Φ32*2 | 55 | 米 |
| 10 | 304不锈钢管水平管 | Φ32*2 | 308 | 米 |
| 11 | 管道标识制作 |  | 1 | 项 |
| 12 | 焊条 |  | 3 | 公斤 |
| 13 | 优质角钢支架 | U型 | 260 | 个 |
| 14 | 楼层阀门 |  | 11 | 个 |
| 15 | 低压不锈钢管 | φ10*1 | 486 | 米 |
| 16 | 穿墙套管 |  | 1 | 项 |
| 17 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 315 | 米 |
| 18 | 卡子 |  | 248 | 个 |
| 19 | 吸引终端 |  | 162 | 个 |
| 20 | 房间开槽 |  | 119 | 个 |
| 21 | 预埋套管 |  | 119 | 支 |
| 22 | 管道吹扫 | 综合 | 447 | 米 |
| 23 | 气密性试验 | 综合 | 447 | 米 |

- 1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2 ISO9170-1,ISO9170-2德式终端标准进行加工制造,CE认证

- 2）100%气密性试验

- 3）100000次插拔无故障

- 4）采用ISO32颜色标准识别气体

- 5）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 贴膜法检测

- 6）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求，并提供第三方检测报告

- 7）采用双排双销与钢珠双重锁定,灵活稳定,两次密封,按压解锁。

- 8）一组直径相异,分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件,以保持气体专用性

- 9）多种安装方式,可以是外径Φ8的进气管,也可以是气管接头或者是螺纹接口

- 10）气体类型有氧气,吸引,空气,氮气,笑气,二氧化碳,废气等

- 11）具备终端维护阀,用关闭与其他终端相连的管道系统便可对所属的终端进行维修的阀

- 12）终端插座部分及底座部分全为优质铜,密封圈采用医用橡胶

- 13）二次插拔以防无意拔出(通、断、拔)，保障人身安全

- 14）安装方式:墙式,塔式,设备带式等

- 15）带脱卸保护式的压盖

- 16）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性

- 17）免拆卸医用设备带可对气体终端进行维修

- 18）终端可自带防尘盖（盖与产品一体式，不分离）

- 传染病区中心供氧设备带

- 1.设备带技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金设备带 | 220*68 | 81 | 米 |
| 2 | 设备带边槽 | 边槽 | 162 | 米 |
| 3 | 设备带面板 | 55*2 | 81 | 米 |
| 4 | 楼层维修阀 | 12# | 2 | 只 |
| 5 | 房间维修阀 | 8# | 19 | 只 |
| 6 | 氧气终端 | 德标 | 27 | 套 |
| 7 | 紫铜焊条 | QYK-40 | 30 | 根 |
| 8 | 设备带封头 | 配件 | 38 | 页 |
| 9 | 二级减压箱 | 氧气 | 2 | 台 |
| 10 | 流量计 | 氧气 | 2 | 台 |
| 11 | 压力检测箱 | 氧气 | 2 | 台 |
| 12 | 无氧紫铜管支管 | 12*1 | 48 | 米 |
| 13 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 76 | 米 |
| 14 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 81 | 米 |
| 15 | 管道标识制作 |  | 1 | 项 |
| 16 | 穿墙套管 |  | 1 | 项 |
| 17 | 角钢支架 | 小 | 60 | 个 |
| 18 | 角钢支架 | 大 | 3 | 个 |
| 19 | 房间开槽 |  | 15 | 个 |
| 20 | 预埋套管 |  | 15 | 支 |
| 21 | U型卡子 | 小 | 60 | 个 |
| 22 | U型卡子 | 大 | 22 | 个 |
| 23 | 管道吹扫 | 综合 | 205 | 米 |
| 24 | 管道气密性试验 | 综合 | 205 | 米 |
| 25 | 漏电保护器 | 漏保 | 19 | 个 |
| 26 | 开关 | 单控118型 | 27 | 个 |
| 27 | 床头灯 | T5 | 27 | 个 |
| 28 | 灯罩 |  | 27 | 个 |
| 29 | 插座 | 五孔 | 54 | 个 |
| 30 | 接线端子 |  | 60 | 个 |
| 31 | 电线 | 2.5² | 300 | 米 |

- 1）设备带规格：三腔结构，HC-L2200(含地带与面板）；材质：优质铝合金，面板厚度1.5mm；敷设方式：沿墙敷设，距地1.4m；其它：含端盖

- 2）铜截止阀规格：Q3730-14，公称工作压力20Mpa，公称通径DN10，进出口罗纹.内螺纹G3/4

- 3）二级稳压：保证病区氧气压力可调、未定的输出；双路设计

- 4）压力监测箱：对病区压力实时监测显示（氧气、负压)；具有超压、欠压声光报警功能

- 5）无氧紫铜脱脂管规格：￠20x1 种类、材质：紫铜，连接方式：氧乙炔焊

- 6）不锈钢管道材质：不锈钢 06Cr19Ni10 ；规格：Φ57*3；焊接方法：氩弧焊；焊接方式：按照规范进行压力与气密性试验；处理方式：酸洗，脱脂

- 2.呼叫系统技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能呼叫主机 |  | 2 | 台 |
| 2 | 呼叫分机 | 对讲 | 27 | 个 |
| 3 | 走廊显示屏 | LED双面 | 2 | 台 |
| 4 | 呼叫专用线 | 1.0㎡ | 300 | 米 |
| 5 | 开槽 |  | 1 | 项 |
| 6 | 优质穿线管 |  | 180 | 米 |

- （1)采用两线制组网，即系统的电源线、数据信号线、语音信号线共用一条两芯线，降低了安装、维护的复杂度，保证了系统的稳定运行。

- （2)每个床头和卫生间都能直接呼叫，并且具有无中断呼叫功能，即使主机在振铃或通话状态，其它分机也能正常呼入，保证了呼叫零遗漏。

- （3)系统分机具有故障自检功能，各模块、各部件相对独立，若有故障时互不干扰。某个分机故障，分机能自动从系统中断开，不会对整个系统造成影响系统。

- （4)主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，高档不褪色，按键精美，亮光柔和，反馈手感极佳；16级振铃音量、12首和弦乐曲任意设定。

- （5)主机开关电源设有防雷、过压、过流、抗干扰等保护措施；总线短路保护、断开自动恢复功能；耐湿耐热性能好，具有较强的环境适应能力。

- （6)使用条件

- 环境温度：0-40℃  相对湿度：≤80％RH  环境噪声：≤60dB

- 主机工作电压：AC220V±10%，50Hz±1%，接地良好

- 布线电缆规格：RVV2×0.5mm²（房间分机总线）

- (7)主机容量：60门主机

- (8)最长通讯距离：800米

- (9)电源：AC220V  50HZ

- (10)静态功耗：20W

- (11)工作方式：连续

- (12)总线电压：25V

- (13)工作条件：环境温度0—40℃ 相对湿度≤80%

- (14)分机音频输出功率：〉10mw

- (15)频率响应：300-3400HZ

- (16)失真度：〈10%

- 3.气体终端技术参数

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管件及管路 |  | 1 | 项 |
| 2 | 连接 |  | 1 | 项 |
| 3 | 低压不锈钢异径三通 | φ32*φ10 | 127 | 个 |
| 4 | 低压不锈钢堵头 | φ32 | 2 | 个 |
| 5 | 低压不锈钢弯头 | Φ32 | 4 | 个 |
| 6 | 304不锈钢管水平管 | Φ32*2 | 48 | 米 |
| 7 | 管道标识制作 |  | 1 | 项 |
| 8 | 焊条 |  | 1 | 公斤 |
| 9 | 优质角钢支架 | U型 | 40 | 个 |
| 10 | 楼层阀门 |  | 2 | 个 |
| 11 | 低压不锈钢管 | φ10*1 | 76 | 米 |
| 12 | 穿墙套管 |  | 1 | 项 |
| 13 | 无氧紫铜管分管 | 8*1 | 81 | 米 |
| 14 | 卡子 |  | 60 | 个 |
| 15 | 吸引终端 |  | 27 | 个 |
| 16 | 房间开槽 |  | 15 | 个 |
| 17 | 预埋套管 |  | 15 | 支 |
| 18 | 管道吹扫 | 综合 | 205 | 米 |
| 19 | 气密性试验 | 综合 | 205 | 米 |

- 1）按照EN 737 - 1:1998、DIN13260-2 ISO9170-1,ISO9170-2德式终端标准进行加工制造,CE认证

- 2）100%气密性试验

- 3）100000次插拔无故障

- 4）采用ISO32颜色标准识别气体

- 5）终端压盖抗菌，通过GB/T21510-2008纳米无机材料抗菌性能检测方法附录C 贴膜法检测

- 6）终端符合（2011/65/EU-关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（ROHS））的要求，并提供第三方检测报告

- 7）采用双排双销与钢珠双重锁定,灵活稳定,两次密封,按压解锁。

- 8）一组直径相异,分别与各特定气体或设施匹配的内、外接头组件,以保持气体专用性

- 9）多种安装方式,可以是外径Φ8的进气管,也可以是气管接头或者是螺纹接口

- 10）气体类型有氧气,吸引,空气,氮气,笑气,二氧化碳,废气等

- 11）具备终端维护阀,用关闭与其他终端相连的管道系统便可对所属的终端进行维修的阀

- 12）终端插座部分及底座部分全为优质铜,密封圈采用医用橡胶

- 13）二次插拔以防无意拔出(通、断、拔)，保障人身安全

- 14）安装方式:墙式,塔式,设备带式等

- 15）带脱卸保护式的压盖

- 16）每种气体的插座对其底座的配属应具有气体专用性

- 17）免拆卸医用设备带可对气体终端进行维修

- 18）终端可自带防尘盖（盖与产品一体式，不分离）

注：带★号参数为关键性参数，不响应或偏离每一项将增加5%的报价，关键性技术参数不响应或偏离超过3项（含3项）属无效投标；其它参数为一般技术条款，不响应或偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

## 二、商务要求

1、交货时间：合同签订后接到院方通知20日历天内安装调试培训完成

2、交货地点：阳新县妇幼保健院

3、质保期：1年

4、付款方式：验收合格交付使用后付60%，质保期满后付30%，余额二年内付清

5、售后服务：收到院方故障报修通知后2小时内做出响应

# 第四章  合同书（格式）

（根据《政府采购法》和《合同法》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）

合   同   书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由      （以下简称“需方”）与         （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额      万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1询价通知书(编号：　　　            　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（采购代理机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见询价通知书的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在询价通知书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物的实施时间、地点在询价通知书中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，阳新县政府采购办公室、阳新县政务服务和大数据管理局公共资源交易监督管理股各壹份备案。

需　　方：	供　　方：

单位名称（盖章）：	单位名称（盖章）：

单位地址：	单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：	法人（负责人）代表授权人(签字)：

联 系 人：	联 系 人：

电　　话：	电　　话：

邮政编码：	邮政编码：

开户银行：	开户银行：

帐　　号：	帐　　号：

税　　号：                     税　　号：

# 第五章  响应文件格式

## 封面：

阳新县县级政府采购

响应文件

（正本/副本）

项目编号：

采购人：

项目名称：

报价内容：

供应商名称：

年  月  日

## 目  录

附件1：

## 报  价  函

致：采购人、采购代理公司

根据贵方为 (项目名称/项目编号) 项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本二份）：

1.报价函(附件1)；

2.报价一览表(附件2)；

3.分项报价表(附件3)；

4.货物及服务清单(附件4)；

5.资格性符合性检查对照表(附件5)；

6.技术和服务响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.合同条款响应、偏离情况说明表(附件7)；

8.法人（负责人）代表授权书(附件8)；

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件9)；

10.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(附件10)；

11.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件11)；

12.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件12)；

13.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件(附件13)；

14.《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如果有的话）(附件14)。

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）；

2. 将按询价通知书的规定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部询价通知书，包括第（编号、补遗书）（如果有的话），对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 本报价有效期为自报价日起（   ）个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：                                              
附件2：

## 报价一览表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 货物 名称 | 制造商名称 | 规格 型号 | 数量 | 单价（元） | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表除保留在响应文件中外，还另附一份单独封装在一个小信封中与响应文件分开递交。

2.总报价作为评审依据，应包含所有让利或折扣。其他优惠条件（如实物赠送等）在评审时均不予考虑。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件3：

## 分 项 报 价 表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 如：技术服务 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.分项报价总计价格应与报价一览表报价一致。

2.如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

3.供应商应按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：                                         
附件4：

## 货物及服务清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 制造商和生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物和服务品名 |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 提供详细的货物和服务范围，包括制造商、备品备件等。

2. 各项详细技术性能应另页描述。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件5：

## 资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对询价通知书要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件6

## 技术响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。注：带★号参数为关键性参数，不响应或偏离每一项将增加5%的报价，关键性技术参数不响应或偏离超过3项（含3项）属无效投标；其它参数为一般技术条款，不响应或偏离每一项将增加3%的报价，一般技术参数不响应或偏离超过5项（含5项）属无效投标。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

## 合同条款响应、偏离情况说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价通知书要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2.  应对照询价通知书的要求，逐条说明所提供技术文件已对询价通知书作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价通知书要求，导致的后果由投标人自行承担。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件8

## 法人（负责人）代表授权书

采购人、采购代理公司：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自   年   月   日至   年   月   日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：            被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：

电话：                         电话（手机）：

传真：                         办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件9

## 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件10

## 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的

相关材料

一、参加本采购项目前的财务报表（企业成立时间不足一年不适用），或其他证明具备实施本项目的财务状况证明材料；

二、参加本采购项目前，近期的纳税证明；

三、参加本采购项目前，近期缴纳社会保障资金证明等。

附件11

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

附件12

## 参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

（供应商自行编写）

附件13

## 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的网页打印件、未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件

（供应商自行打印）

附件14-1

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2. 本公司参加____单位的____项目（项目编号：   ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

企业法人（负责人）签字（签章）：
　　日   期：

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件14-2

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件14-3

## 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

## 其他资格证明文件及资料